1.Üldosa

1.1 Ehitise üldandmed

Rühmaruumid rekonstrueeritakse Pärnumaal, Tahkuranna vallas, Võiste lasteaias.

1.2 Lähteandmed

Projekti koostamise aluseks on Tellija poolt esitatud suuline lähteülesanne ja rühmaruumide rekonstrueerimise projekt. Käesoleva projektiga on ette nähtud rekonstrueerida ainult pistikupesade ja valgustuse toiteliinid ja seadmed. Kütte, avariivalgustuse, boilerite ja nõudepesumasina toiteliinid käesoleva projektiga ei käsitle.

1.3 Normdokumendid

-Eesti standard EVS 811:2012 „Hoone ehitusprojekt“

-eesti standardisari EVS 812 „Ehitiste tuleohutus“

- Ehitiste elektripaigaldiste standardisari EVS-IEC 60364

- Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse nõuded

- Madalpingelised elektripaigaldiste standardisari EVS-HD 60364

- EVS-EN 12464-1:2011 “Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad“

- Kaitse elektrilöögi eest EVS-EN 61140:2006

1.4 Toiteliinid

Toiteliin rekonstrueeritavate ruumide jaotuskilpideni „JK1“ ja „JK2“ on olemasolevad.

2 Siseelektripaigaldis

2.1 Üldiseloomustus

Ehitusobjektid				lasteaia rühmaruumid

Toitepunkt				olemasolev peajaotuskilp

Toiteliinid				ol.olev

Pingesüsteem				TN-S, 50 Hz, 400/230 V

Installeeritav võimsus			ol.olev

Arvutuslik võimsus			ol.olev

Arvutuslik vool			ol.olev

Kaitse ol.olevas peajaotuskilbis	ol.olev

2.2  Madalpinge (0,4 kV) jaotussüsteemid

Rühmaruumi jaotuskilp „JK1“ on olemasolev. Ehituse käigus kontrollida ol.olevate ja projekteeritavate tarbijate gruppiliinid.

Rühmaruumi jaotuskilp „JK2“ on olemasolev. Ehituse käigus kontrollida ol.olevate ja projekteeritavate tarbijate gruppiliinid.

Käesoleva projektiga elektritöövõtja tarnesse kuulub jaotuskilpide „JK1“ ja „JK2“ rekonstrueerimine vastavalt skeemidel toodud andmetele.

Jaotuskeskuses olevad eri pingesüsteemid ja nende lülituskohad eraldatakse teineteisest. Jaotuskeskuste sisenevatele ja sealt väljuvatele kaablitele näha ette piisavalt motaazi ruumi. Kaitsmete enimalt lubatud rakendumisajad:

0,4s – 1-faasilised liinid 230V

Kilpide skeemid paigaldada kilbi ukse siseküljele, väljuvad rühmaliinid nummerdada. Peale kaablite ja juhtmete paigaldamist avad kilbis tihendada.

Kaablite marke, soonte arvu ja ristlõiked, paigaldusviisi ning juhiseid montaaziks vt. joonistelt.

Inimese kaitse elektrilöögi eest peab tagama elektripaigaldise pingealtide osade puutepinge alla 50V. See saavutatakse toite kiire väljalülitamise, rikkevoolukaitse, kaitsemaanduse ja potentsiaaliühtlustusega.

Kõik jaotuskeskused on teostatud TN-S juhistikusüsteemis. Keskustest väljuvad liinid on kaitstud kaitselülititega, mis sisaldavad lühis- ja liigkoormusvabasteid. Kõik pistikupesad mis on tavaisikute kasutuses ja eripaigaldisi toidetakse läbi rikkevoolukaitselüliti, mille rakendusvool on alla 30mA.

Keskuste põhi-, abi- ning alarmvooluahelate ühendamiseks kasutada moodultüüpi komponente, kinnitatuna DIN-liistule. Kilbid koostada selliselt, et magistraalkaablitele jäetakse piisavalt ruumi ampertangidega voolu mõõtmiseks.

Kõik kilbid dimensioneeritakse  ̴ 20%  võimsus- ja ruumivaruga.

Peale kõikide keskuste seadmete ja vooluahelate paigaldamist tähistatakse need sobivate tunnustega. Kaablite PE ja N juhid peavad olema tähistatud rühmaliinide numbritega. Kõik märgistused peavad olema eestikeelsed.

Kaitsejuhtidena tuleb kasutada spetsiaalse kattekihiga (kollane-roheline) kaetud juhtmeid.

Elektritöövõtja hankesse kuulub: jaotuskeskuste rekonstrueerimine täies komplektuses; paigaldus; teostusjooniste koostamine; testimine; kasutuselevõtukontroll.

2.3 Elektriarvestussüsteem

Hoone mõõtesüsteem on olemasolev.

2.4 Potentsiaaliühtlustussüsteem

Elektripaigaldise käidul võivad mitmesugustel põhjustel tekkida elektriseadmetes rikke- või avariiolukorrad, mille tulemusena võivad paigaldise normaal olukorras pingeta elektrijuhtivad osad sattuda ohtlikku pinge alla. Ka normaal olukorral võivad elektripaigaldises tekkida erine-vatel põhjustel elektromagnetilised häireväljad, mis võivad tingida häiretundlike mikroelek-troonikaseadmete rikkeid. Paigaldise erinevate osade vahel tekkiva võivast puutepingest tingitud elektrilöögi- ja tuleohtu vältimiseks (rikkekaitseks) ning elektromagnetiliste häirete vähendamiseks peab olema ehitatud kogu hoonet hõlmav ühildatud kaitse- ja talitlusotstarbeline potentsiaaliühtlustussüsteem.

Rekonstrueerivates rühmaruumides peab olema tagatud kõigi kõrvaliste voolujuhtivate osade omavaheline galvaaniline ühendus.

Puutepingekaitse 50V on tagatud üldise potentsiaaliühtlustuse kasutamisega (kollaroheline kaitsejuht toitekaablis) ning  toite automaatse ja kiire väljalülitamisega kasutades liinikaitselüliteid ja rikkevoolukaitsmeid.

2.5 Juhistik ja kaabliteed

Siseruumides kasutatakse valdavalt kaableid PPJ.

Paigaldatavate kaablite konkreetsed margid, vajalik soonte arv, nende ristlõiked ning paigal-dusviis on toodud põhimaterjalide loetelus, paiknemisplaanidel ja jaotuskilpide skeemidel, nende hange ja paigaldus kuuluvad käesoleva tugevvoolupaigaldise töövõttu. Juhistik paigaldatakse sõltuvalt ruumide otstarbest, -keskkonnatingimustest ning -konstruktsioonist nii, et hilisemal käidul oleks välditud selle juhuslik vigastamine. Toitekaablid paigaldatakse   pinnapealselt karbikus (seinal ja laes).

Tugevvoolukaablite minimaalsed lubatud vahekaugused nõrkvoolukaablitest ja metalltorudest on 50 mm.

Kõik kaabliteed, samuti ka üksikud kaablid ning kaablirühmad paigaldatakse paralleelselt hoone ehituskonstruktsioonidega (horisontaal- ja vertikaalsuunas).

Paigaldatud kaablid ja juhtmed tähistatakse mõlemast otsast selgete ning ümbritsevatele mõjudele vastpidavate kaablimärkidega, vastavalt töövõtja kaabliloetelule.

Kaablite hargnemised teostada vastavates harukarpides. Kaabli kinnitused peavad olema samasuguse tulekindluse tasemega nagu kaabel. Harukarbid tähistada vastava süsteemi numbri ja –nimetusega.

Kaabliteede konkreetsed tüübid ja margid on toodud põhimaterjalide loetelus ning  paiknemisplaanidel , nende hange ja paigaldus kuuluvad käesoleva tugevvoolupaigaldise töövõttu.

2.6 Elektri ühendussüsteemid

Paigaldustarvikud (lülitid, pistikupesad) peavad vastama juhistiku paigaldusviisile (pinnapealselt) ning nende kaitseaste peab vastama ruumi nõuetele, kuhu nad paigaldatakse.

Pistikupesade paigalduskõrgused:

- rühmaruumid, garderoob - 1500 mm, IP20, lastekaitsega

- köök – 1100m, IP44

Pistikupesade  liinide  ette  paigaldatakse  jaotuskilpides rikkevoolukaitselülitid 30 mA.

Lülitite paigalduskõrgused:

- kõik ruumid -  1500 mm, IP20

Konkreetsete pistikupesade ja lülitite paigalduskõrgused on toodud paigaldusplaanidel.

Paigalduskomponentide paiknemiskohta ja paigalduskõrgust võib elektritöövõtja korrigeerida, lähtudes tellija ettepanekutest, kui see ei lähe vastuollu normdokumentidega.

Paigalduskomponentide nomenklatuur, kogused ning konkreetsed andmed on toodud põhimaterjalide loetelus. Komponentide installatsioon teostatakse vastavalt  paiknemisplaanidele, nende hange ja paigaldus kuuluvad käesoleva tugevvoolupaigaldise töövõttu.

2.7 Valgustus

Ruumide tööpindadel kasutatakse vähemalt järgmisi valgustustihedusi:

Lx			UGR		Ra

Mänguruum				300			22		80

Magamisruum				300			22		80

Köök					500			22		80

Garderoob				200			22		80

Pesuruum/wc				200			25		80

Tuulekoda				100			28		40

Valgustuse arvutamisel on võetud hooldeteguri väärtuseks 0,8.

Ruumide üldvalgustamiseks kasutatakse led valgusteid.

Valgustuse lülitamine toimub vastava ruumi ukse kõrvalt.

Väljapääsuvalgustid EXIT on olemasolevad

2.8 Kütteseadmed

Rekonstrueeritavate ruumide kütmisekas kasutatakse el.radiaatoreid. Radiaatorid on olemasolevad. Käesoleva projektiga on ette nähtud paigaldada uued toiteliinid rühmagrupi jaotuskilbist kuni vastava el.radiaatorini (vt. leht EL-5).

Soojaveevarustamine on lahendatud kahe el.veeboileritega: üks asub köögis ja teine – pesemisruumis. Nende toiteliinid on olemasolevad ja käesoleva projektiga ei käsitle.

3. Kasutuselevõtt

Peale paigaldustööde lõppu ning enne elektripaigaldise pingestamist tuleb läbi viia elektri-paigaldise tehniline kontroll, tõendamaks, et paigaldis vastab käesolevale projektile ning normdokumentidele.

Tehnilise kontrolli käigus  hinnatakse elektripaigaldise dokumentatsiooni ning akrediteeritud labori mõõtmis- ja katsetulemuste vastavust nõuetele.

Enne kasutusele võttu teha nõuetekohasuse hindamine ja tõendamine. Kontrolliprotseduur viiakse läbi vastavalt asjakohastele normdokumentidele. Tehnilise kontrolli teostamise, asjakohaste instantsidega suhtlemise ning õigeaegse dokumentide esitamise eest vastutab elektritöövõtja.

Elekritöövõtja peab peale tehnilist kontrolli teostamist tellijale üle andma objekti “elektripaigaldise dokumentatsiooni”, mis sisaldab vähemalt järgmised dokumente:

- elektripaigaldise üleandmise-vastuvõtmise akt;

- elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus;

- elektripaigaldise nõuetekohasuse deklaratsioon;

- elektripaigaldise tehnilise kontrolli aruanne;

- elektripaigaldise visuaalkontrolli protokoll;

- kaetud tööde aktid (tugevvoolu varjatud kaabeldus; küttekaablite varjatud paigaldus;potentsiaaliühtlustuse väljaehitamine; jms.), koos vastavate teostusjoonistega;

- elektrotehniliste kontrollmõõtmiste protokollid (maandustakistuse mõõtmine; toitekaabli isolatsioonitakistuse mõõtmine; isolatsioonitakistuse mõõtmine; kaitse- ja PEN- juhtide katkematuse kontroll; kaitse rakendusaja määramine; rikkevoolukaitseseadmete kontroll; potentsiaalühtlustus-juhtide katkematuse kontroll; jms.);

- elektripaigaldise teostusjoonised (koos kõigi ehituse käigus teostatud muudatuste ja täiendustega);

- paigaldatud seadmete kasutus- ja hooldusjuhendid (eesti keeles).

4. Testimine

Töövõtjal tuleb testida kõik tema poolt paigaldatud elektriseadmed enne nende pingestamist. Ta peab koostama kõigi testimiste kohta protokollid, mis varustatakse elektritöövõtja allkirjaga ning pitsatiga.

Kõik mõõtmised teostatakse vastavalt kehtivale mõõteseadusele.

Kõik testide protokollide originaalid antakse üle tellijale.

Vastuvõtul kuuluvad esitamisele vastaval tehtud töödele:

- elektrotehniliste kontrollmõõtmiste protokollid:

- PEN-, kaitse- ja potentsiaaliühtlustusahelate kontroll;

- isolatsioonitakistuse mõõtmine;

- pingetaluvus;

- kaitseseadmete rakendusaja kontroll;

- rikkevoolukaitseseadmete kontroll.

- hoone tehnosüsteemide elektrimootorite mõõteprotokollid

- kaitseseadmete seadistustööde aktid

-varjatud tööde aktid ja teostusjoonised:

- maandusseadme kohta;

- sisestuskaablite kohta;

- siseinstallatsiooni kohta;

- kaabelkütte kohta.

- käidukava.

- teostusjoonised.

Kõik paigalduskohad tuleb testida enne kui seadmed ühendatakse voolu alla. Pärast voolu sisselülitamist viiakse läbi edaspidi nimetatud ekspluatatsioonilised testimised, millele järgnevad proovikatsetused.

Töövõtja peab koostama kõigi testimiste kohta protokollid,  mille allakirjutatud koopiad antakse üle elektritööde tõendamisasutusele ja ehitustööde tellijale.

Peale määratud testimiste tuleb teha:

-juhtahelate ekspluatatsioonilised proovikatsetused;

-järelvalve ja alarmpunktide proovikatsetused;

-tehniliste süsteemide proovikatsetused

5. Proovilülitused

Elektritöövõtjal tuleb tellijale ette näidata kõigi elektriseadmete korrasolek nende proovilülitusega, mille kohta koostatakse protokoll.

Kilpides teostatakse kõigi pingete kontrollmõõtmine faaside vahel ja kontrollitakse faasijärjestust.

Valgustuses kontrollitakse, kas kõik lülitused toimivad ja kas kõik lambid põlevad.

Elektritöövõtjal tuleb teha:

- juhtahelate ekspluatatsioonilised proovikatsetused;

- järelvalve ja alarmpunktide proovikatsetused;

- tehniliste süsteemide proovikatsetused

6. Ehitusaegne töö- ja teostusjooniste koostamine

Töövõtja koostab tööjoonised enne tööde teostamist ja teostusjoonised peale tööde teostamist..

Elektri töövõtja peab täiendama projekteerija poolt koostatud põhiprojekti joonised tööjoonisteks edaspidi nimetatud ulatuses:

- täiendab plaanid juhtmestikuga ja grupeerib toiteahelad;

- täiendab valgustuse plaanid ja jaotuskeskused valgustuse juhtimissüsteemi elementidega,            toiteplokkidega, juhtimisplokkidega ja kaabeldusega;

- valgustuse juhtimissüsteemi elemendid tuleb valida kooskõlas tarnitavate valgustitega;

- teostab betoonkonstruktsioonide torutamise joonised;

- teostab kilpide juhtimisskeemid;

- tellib kilpide kokkupaneku joonised;

- teostab paigalduse detailjoonised (jaotuskeskused);

- teostab juhtimise ja häire juhtmestiku- ja ühendusskeemid;

- koos kaetud tööde aktiga esitab paigaldise digitaalfoto ja koostab paigalduse teostusjoonise, esitab need ka digitaalselt CD-l;

- täiendab süsteemide skeemid vastavalt hangitavatele seadmetele;

- viib valgustite loetelu vastavaks tarnitavate valgustitega;

- teostab ametkondade poolt nõutud joonised;

- muud vajalikud dokumendid.

Töövõtja on kohustatud hankima tööjooniste koostamiseks vajalikud andmed teiste projekteerijate ja töövõtjate dokumentidest. Töövõtja vastutab selle eest, et paigaldustööd ja hanked oleksid vastu võetud vastavalt joonistele.

Töövõtja tarnib tema poolt koostatud tööjoonised ehitustööde tellijale ülevaatamiseks kahes (2) eksemplaris. Ülevaatamiseks vajalikud joonised esitada ajaks, et enne paigaldustöid jõu-takse need üle vaadata.

Kõik elektrijoonised täpsustatakse vastavalt lõplikule paigaldusele ja arhitektuursetele joonistele, olenemata sellest, kes need joonised on koostanud.

Kõik üleandmiseks valmis joonised ja jooniste nimekirjad märgitakse pealdisega  TEOSTUS-JOONIS ning varustatakse kuupäevaga.

Töö eest vastutav isik kinnitab jooniste nimekirja oma allkirjaga.

Ehitusplatsil teostatud muudatused viiakse sisse üleantavatesse joonistesse täpsustatud joonis-te põhjal. Kõik joonised pealkirjastatakse ja nummerdatakse ühtemoodi, olenemata sellest, kes need joonised on koostanud. Üleantavad joonised tarnitakse alljärgnevalt:

- digitaalvormis (CAD-joonised) üleandmiseks mõeldud joonised tarnitakse CD-l sobivas formaadis kopeerituna ehitustööde tellija tarvis.

- lisaks kasutusjoonistele  tarnitakse teostusjoonistest 2 eks. paberkandjal A4 formaati köidetuna.

Töövõtja tarnib elektri peakeskuse ruumi kilega kaetult järgmised joonised:

- potentsiaaliühtlustuse skeemi;

- madalpinge jaotla skeemi;

- magistraalliinide skeemi

- peakeskuste skeemid.

Kilpides peab olema tähistatud väljuvad kaabelliinid loetavalt kas plastlipikutega või muul Tellijale aktsepteeritud moel.

Kleebistega tuleb ära tähistada kõik pistikupesade, lülitite, harukarpide grupid (grupi number ja kilp).

Elektrikilpidesse paigaldada kilbi kohta koostatud skeemid spetsiaalses kileümbrikus.

Üldjuhul tuleb mõõta kordusmaanduse maandustakistust ning kogu juhtmestiku isolatsiooni-takistust.

Korralist tehnilist kontrolli võib teostada vaid vastavat õigust omav elektritöövõtja.