1.Üldosa

1.1 Ehitise üldandmed

Juuksuri- ja massaziruumid ehitatakse Pärnumaal, Tahkuranna vallas, Tahkuranna vallavaltsuse kontorihoones.

1.2 Lähteandmed

Projekti koostamise aluseks on Tellija poolt esitatud suuline lähteülesanne ja kontorihoone rekonstrueerimise projekt

1.3 Normdokumendid

-Eesti standard EVS 811:2012 „Hoone ehitusprojekt“

-eesti standardisari EVS 812 „Ehitiste tuleohutus“

- Ehitiste elektripaigaldiste standardisari EVS-IEC 60364

- Madalpingelised elektripaigaldiste standardisari EVS-HD 60364

- EVS-EN 12464-1:2011 “Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad“

- Kaitse elektrilöögi eest EVS-EN 61140:2006

1.4 Toiteliinid

Toiteliin rekonstrueeritavate ruumide jaotuskilpideni „MJK“ ja „JJK“ on ette nähtud tuua olemasolevast keldris asuvast jaotuskilbist. Toiteliinid teostada kaablitega PPJ-3G4 eraldi igale kilbile.

Toiteliinid paigaldada keldris seinal pinnapealselt paralleelselt ehituskonstruktsioonile ja seinale. Enne tööde teostamist võtta ühendust hoone elektrikuga ja täpsustada kaablite teekond.

2 Siseelektripaigaldis

2.1 Üldiseloomustus

Ehitusobjektid				juuksuri- ja massaziruumid

Toitepunktid				olemasolev jaotuskilp

Toiteliinid				0,4 kV kaabelliin

Pingesüsteem				TN-S, 50 Hz, 230 V

Installeeritav võimsus			2x3,2 kW

Arvutuslik võimsus			2x3,2 kW

Arvutuslik vool			2x20 A

Kaitse ol.olevas jaotuskilbis		2 x 20 A

2.2  Madalpinge (0,4 kV) jaotussüsteemid

Juuksuri jaotuskilp „JJK“ on ette nähtud paigaldada juuksuriruumi seinale pinnapealselt. Sisestus kilpi on  olemasolevast keldris asuvast jaotuskilbist kaabliga PPJ-3G4.

Massaaziruumi jaotuskilp „MJK“ on ette nähtud paigaldada massaaziruumi seinale pinnapealselt. Sisestus kilpi on  olemasolevast keldris asuvast jaotuskilbist kaabliga PPJ-3G4.

Käesoleva projektiga elektritöövõtja tarnesse kuulub jaotuskilpide „JJK“ ja „MJK“ jõuosa.

Kilpide paigalduskõrgus põrandast 1,7m ülemise serva järgi. Kilbid paigaldatakse selliselt, et selle uks avaneks vähemalt 120°. Kilbi ette peab jääma vähemalt 0,8m ruumi.

Jaotuskeskuses olevad eri pingesüsteemid ja nende lülituskohad eraldatakse teineteisest. Jaotuskeskuste sisenevatele ja sealt väljuvatele kaablitele näha ette piisavalt motaazi ruumi. Jaotuskeskuste montaaz tehakse nii, et ekspluatatsioonis oleks tolmu ja niiskuse mõju neile minimaalne.Töövõtja peab kontrollima enne ehitustööde algust, et jaotuskeskuste paigaldamiseks on reserveeritud piisavalt ruumi ning selgitab võimalikud transporditeed paigalduskohta.

Kaitsmete enimalt lubatud rakendumisajad:

0,4s – 1-faasilised liinid 230V

Kilpide skeemid paigaldada kilbi ukse siseküljele, väljuvad rühmaliinid nummerdada. Peale kaablite ja juhtmete paigaldamist avad kilbis tihendada.

Kaablite marke, soonte arvu ja ristlõiked, paigaldusviisi ning juhiseid montaaziks vt. joonistelt.

Inimese kaitse elektrilöögi eest peab tagama elektripaigaldise pingealtide osade puutepinge alla 50V. See saavutatakse toite kiire väljalülitamise, rikkevoolukaitse, kaitsemaanduse ja potentsiaaliühtlustusega.

Kõik jaotuskeskused teostada TN-S juhistikusüsteemis. Keskustesse paigaldatakse: pealüliti, liinikaitseseadmed, rikkevoolukaitselülitid, ning üldotstarbelised juhtimis- ja auto-maatikaseadmed (releed, positsioonilülitid, jne.). Keskustest väljuvad liinid on kaitstud kaitselülititega, mis sisaldavad lühis- ja liigkoormusvabasteid. Kõik pistikupesad mis on tavaisikute kasutuses ja eripaigaldisi toidetakse läbi rikkevoolukaitselüliti, mille rakendusvool on alla 30mA.

Keskuste põhi-, abi- ning alarmvooluahelate ühendamiseks kasutada moodultüüpi komponente, kinnitatuna DIN-liistule. Kilbid koostada selliselt, et magistraalkaablitele jäetakse piisavalt ruumi ampertangidega voolu mõõtmiseks.

Kõik kilbid dimensioneeritakse  ̴ 20%  võimsus- ja ruumivaruga.

Peale kõikide keskuste seadmete ja vooluahelate paigaldamist tähistatakse need sobivate tunnustega. Kaablite PE ja N juhid peavad olema tähistatud rühmaliinide numbritega. Kõik märgistused peavad olema eestikeelsed.

Kaitsejuhtidena tuleb kasutada spetsiaalse kattekihiga (kollane-roheline) kaetud juhtmeid.

Kõik maandusjuhid (> 6 mm²) märgistatakse vastava selgitava tekstiga.

Projkekteeritud kilpe võivad valmistada  ainult selleks akrediteeritud – litsense omavad- kontrollimisõigusega ettevõtted. Keskused tarnitakse objektile üldjuhul täiskomplektina.

Elektritöövõtja hankesse kuulub: jaotuskeskuste täies komplektuses tarne; paigaldus; teostusjooniste koostamine; testimine; kasutuselevõtukontroll ning teenindava personali väljaõpe.

2.3 Elektriarvestussüsteem

Hoone mõõtesüsteem on olemasolev.

Rekonstrueeritava osa juuksuri- ja massaziruumide tarbitava el.energia arvestamiseks jaotuskilpidesse „JJK“ ja „MJK“ on ette nähtud paigaldada  eraldi arvestid. Arvestid kinnitada kilpidesse DIN liistule. Nimetatud arvestit jäävad vahearvestiks.

2.4 Potentsiaaliühtlustussüsteem

Elektripaigaldise käidul võivad mitmesugustel põhjustel tekkida elektriseadmetes rikke- või avariiolukorrad, mille tulemusena võivad paigaldise normaal olukorras pingeta elektrijuhtivad osad sattuda ohtlikku pinge alla. Ka normaal olukorral võivad elektripaigaldises tekkida erine-vatel põhjustel elektromagnetilised häireväljad, mis võivad tingida häiretundlike mikroelek-troonikaseadmete rikkeid. Paigaldise erinevate osade vahel tekkiva võivast puutepingest tingitud elektrilöögi- ja tuleohtu vältimiseks (rikkekaitseks) ning elektromagnetiliste häirete vähendamiseks peab olema ehitatud kogu hoonet hõlmav ühildatud kaitse- ja talitlusotstarbeline potentsiaaliühtlustussüsteem.

Rekonstrueerivates juuksuri- ja massaaziruumides peab olema tagatud kõigi kõrvaliste voolujuhtivate osade omavaheline galvaaniline ühendus.

Puutepingekaitse 50V on tagatud üldise potentsiaaliühtlustuse kasutamisega (kollaroheline kaitsejuht toitekaablis) ning  toite automaatse ja kiire väljalülitamisega kasutades liinikaitselüliteid ja rikkevoolukaitsmeid.

2.5 Juhistik ja kaabliteed

Siseruumides kasutatakse valdavalt kaableid PPJ.

Paigaldatavate kaablite konkreetsed margid, vajalik soonte arv, nende ristlõiked ning paigal-dusviis on toodud põhimaterjalide loetelus, paiknemisplaanidel ja jaotuskeskuste skeemidel, nende hange ja paigaldus kuuluvad käesoleva tugevvoolupaigaldise töövõttu. Juhistik paigaldatakse sõltuvalt ruumide otstarbest, -keskkonnatingimustest ning -konstruktsioonist nii, et hilisemal käidul oleks välditud selle juhuslik vigastamine. Kaablid paigaldatakse  keldris pinnapealselt (seinal, laes ja ehituskostruktsioonidel), rekonstrueeritavates ruumides seinas süvistatult ja ripplaetaga pinnapealselt.

Tugevvoolukaablite minimaalsed lubatud vahekaugused nõrkvoolukaablitest ja metalltorudest on 50 mm.

Kõik metallist kaabliteed ühendatakse peamaanduslatiga.

Kõik kaabliteed, samuti ka üksikud kaablid ning kaablirühmad paigaldatakse paralleelselt hoone ehituskonstruktsioonidega (horisontaal- ja vertikaalsuunas).

Paigaldatud kaablid ja juhtmed tähistatakse mõlemast otsast selgete ning ümbritsevatele mõjudele vastpidavate kaablimärkidega, vastavalt töövõtja kaabliloetelule.

Kaablite hargnemised teostada vastavates harukarpides. Kaabli kinnitused peavad olema samasuguse tulekindluse tasemega nagu kaabel. Harukarbid tähistada vastava süsteemi numbri ja –nimetusega.

Kaabliteede konkreetsed tüübid ja margid on toodud põhimaterjalide loetelus ning  paiknemisplaanidel , nende hange ja paigaldus kuuluvad käesoleva tugevvoolupaigaldise töövõttu.

2.6 Elektri ühendussüsteemid

Paigaldustarvikud (lülitid, pistikupesad) peavad vastama juhistiku paigaldusviisile (süvistatav) ning nende kaitseaste peab vastama ruumi nõuetele, kuhu nad paigaldatakse.

Pistikupesade paigalduskõrgused:

- juuksuriruum - 300 mm IP20

- massaaziruum – 300mm,IP20

Pistikupesade  liinide  ette  paigaldatakse  jaotuskilpides rikkevoolukaitselülitid 30 mA.

Lülitite paigalduskõrgused:

- juuksuriruum -  1100 mm, IP20

- massaaziruum -  1100 mm, IP20

Konkreetsete pistikupesade ja lülitite paigalduskõrgused on toodud paigaldusplaanidel.

Paigalduskomponentide paiknemiskohta ja paigalduskõrgust võib elektritöövõtja korrigeerida, lähtudes tellija ettepanekutest, kui see ei lähe vastuollu normdokumentidega.

Paigalduskomponentide nomenklatuur, kogused ning konkreetsed andmed on toodud põhimaterjalide loetelus. Komponentide installatsioon teostatakse vastavalt  paiknemisplaanidele, nende hange ja paigaldus kuuluvad käesoleva tugevvoolupaigaldise töövõttu.

2.7 Valgustus

Ruumide tööpindadel kasutatakse järgmisi valgustustihedusi:

Lx			UGR		Ra

Juuksuriruum				500			19		90

Massaaziruum				300			19		80

Valgustuse arvutamisel on võetud hooldeteguri väärtuseks 0,8.

Ruumide üldvalgustamiseks kasutatakse led valgusteid.

Valgustuse lülitamine toimub vastava ruumi ukse kõrvalt.