Tugevvoolupaigaldise seletuskiri

Sisukord:

1.  Üldosa	2

2.  Valgustid, valgustusmastid ja mastijalandid	3

3.  Kaabelliinid	3

4.  Kaevetööd ja taastamine	4

# Üldosa

Käesolev põhiprojekt on koostatud Reiu-Uulu kergliiklustee (edaspidi KLT) valgustusele, asukohaga Tahkuranna vald, Pärnumaa.

Projekti koostamisel on juhindutud järgmistest eeskirjadest ja juhendmaterjalidest:

EVS-EN 61140:2006 Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele;

EVS-HD 60364-4-41:2007 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest;

EVS-HD 60364-4-42:2003 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse kuumustoime eest;

EVS-HD 60364-4-43:2003 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse;

EVS-HD 60364-4-44:2003 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitse pingehäirete ja elektromagnetiliste häirete eest;

EVS-EN 12665:2005 Valgus ja valgustus. Põhioskussõnad ja valgustusnõuete valiku alused;

EVS-HD 384.7.714 S1:2004 Nõuded elektripaigaldistele ja -paikadele. Välivalgustuspaigaldised;

EVS 843-2016 Linnatänavad;

EVS-EN 13201 Teevalgustus;

EVS-EN 50110-1:2013 Elektripaigaldiste käit;

EVS-EN 60529:2001 Ümbristega tagatavad kaitseastmed;

Hea Ehitustava  (ET-1 0207-0068);

Elektriohutusseadus;

Elektrilevi OÜ (0,4...20kV) võrgustandardid;

kehtivad Eesti Vabariigi seadused ja õigusaktid;

selleks volitatud ametiisikute ettekirjutused;

muud projektis mainitud normid;

vastavad materjalide ja seadmete paigalduseeskirjad ja  juhised.

Kõik elektritööd peavad olema tehtud projekti kohaselt ning vastama kehtivatele normatiividele.

Ehitajal on kohutus enne hinnapakkumise tegemist veenduda materjalide koguste õigsuses, tutvuda kohapealsete oludega.

Ehitustööde käigus ja elektripaigaldiste käidul juhinduda eespool toodud eeskirjadest ja seadustest. Tööde käigus tekkinud küsimused ja probleemid, mida käesolevas projekt ei kajastata, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekteerija ja Tellijaga.

Projektdokumentatsiooni  alaosade  pädevusjärjestusel  võimalike  vasturääkivuste  korral  lähtuda:

- seletuskirjast

- skeemidest ja plaanidest

- materjalide spetsifikatsioonist

Tehnilise aruande CEN/TR 13201-1:2014 alusel on KLT valgustusolukorra valgustusklass P4 – põhiliiklejad on jalakäijad, muud lubatavad liiklejad on kiirsõidukid, aeglased sõidukid ja jalgratturid. EVS-EN 13201-2:2015 tabel 3. alusel on siis teepinna rõhtne valgustustihedus vähimalt 5 lx ja minimaane vähimalt 1 lx.

Kokku on projekteeritud 94 valgustuspunkti, sh. 5tk silla valgustuseks. Kergliiklustee valgustusseadmete paigaldatud koguvõimsus on 2400 W.

Kergliiklustee valgustuse toide on projekteeritud jaotuskeskusestest TJK1 ja TJK2. Jaotuskeskus TJK1 asub „Ponimetsa AJ“ kõrval, jaotuskeskus TJK2 asub Muuli tee L1- Killi tee 27 naabruses. Elektrilevi liitumispunktide (2tk.) ehitamine lahendatakse eraldi projektiga.

# Valgustid, valgustusmastid ja mastijalandid

KLT valgustus on lahendatud Philips BGP-230 1xLED40-4S/740 valgustitega. Valgustitesse on paigaldatatud 26,5 W võimsusega LED-lambid, Philips Xitanium LED Driver ja valgustuse regulaator „DYNADIMMER“. Dynadimmer võimaldab valgustuse pimendamist kuni 60%. Dynadimmer tellitakse tarnijalt kas eelprogrammeerituna, vastavalt tellija soovidele, või programmeeritakse enne paigaldamist.

Valgustimastideks on 5 m pikkused koonus-teraspostid. Valgustimastide soklitesse paigutada  sulavkaitsmega kaabliühendusklemmid. Valgustite ühendamisel toiteliiniga tagada peatoitekaablil sümmeetriline koormus. Valgustipostid paigaldada mastikannu RBJ-4C. Valgustid paiknevad KLT ääres üldjuhul tee servast 0,3 m kaugusel ja keskmiselt 35 m sammuga.

# Kaabelliinid

Joonisel ELV-07... ELV-13 on toodude projekteeritud kaablitrass ja valgustimastide asukoad. KLT ääres kulgev valgustite toiteliin on projekteeritud alumiinimkaabliga AXPK4G25 ja AXPK4G35. Kaablel paigaldada 0,7 m sügavusele kõnniteel, 1m sügavusele sõiduteel ja kogu ulatuses kaablikaitsetorusse 50mm. Samuti tähistada kaablitrass kaabli kohale pinnasesse paigaldatud märkelindiga. Silla valgustuse kaablid paigaldada kaitsetorusse (kuni 3m kõrguseni metalltorusse). Kaablite täpne paigutus sillal lahendada tööprojektiga. Valgustite kinnitus kohandada silla konstruktsioonile.

Kaablite kaugus puutüvedest peab olema üldjuhul vähemalt 2 m. Kaablite paigaldamisel lähemale kui 2 m tuleb kaevamistööd teostada käsitsi. Kaabelliinid ehitamisel juhinduda Eesti Energia Jaotusvõrgu (Elektrilevi) standardist JV ST 5-6:2001, osa 6.

# Kaevetööd ja taastamine

Kergliiklustee valgustuse trassid kulgevad kohtades, kus on olemasolevaid teisi tehnovõrke, millega projekteeritud liinil on ristumisi. Kaevetööde teostamisel on ehitajal kohustus tagada olemasolevate siderajatiste säilimine. Enne kaevetöödega alustamist kutsuda kohale teiste  olemasolevate tehnovõrkude valdajad, selgitamaks trasside tegelikku paiknemist looduses. Eriti vastutusrikastel lõikudel kutsuda trasside valdajad kaevetöödele jälgijaiks. Tööde teostajal võtta kaeveluba kohalikust omavalitsusest, teha teostusjoonised, elektrotehnilised kontrollmõõtmised ning vajalik elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduur.

Side olemasolevate liinirajatiste kaitseks lähtuda Telia Eesti AS dokumendist: „TÜÜPSITUATSIOONID KAEVETÖÖDEL JA VÕIMALIKUD KAITSEMEETODID LIINIRAJATISTE SÄILITAMISEKS“.

Kommunikatsioonide ristumisel side maakaablite või kaablikanalisatsiooniga kaaluda  esmajärjekorras kinnise meetodi kasutamist. Läbisurumist ja puurimist teostatakse reeglina liinirajatise poolelt. Ristumisel side maakaablitega nähakse vajadusel ette kaablite kaitsmine  poolitatavate kaablikaitsetorudega >1,5 m mõlemale poole sidega ristuva rajatise teljest ning teemaa piirist väljapoole kauguseni >1,0 m. Kui olemasoleva kaablikanalisatsiooni funktsionaalsust ehitusalal ei ole võimalik tagada, nähakse ristumisel kaablikanalitorudega ette:

a) torude eemaldamine ja utiliseerimine kaevetööde alal ning

b) kaablite kaitsmine poolitatavate kaablikaitsetorudega >1,5 m mõlemale poole ristuva rajatise teljest ning teemaa piirist väljapoole kauguseni >1,0 m ja vajadusel

c) kaablikaitsetorude või maakaablite kõrvale jaotuskohtade ja/või sidekaevude vahelistel lõikudel 100 mm kaablikanali asendustorude ja täiendavate sidekaevude ehitus ning  elektrooniliste markerite (markerpallide) paigaldus.

Maakaablite paigaldamisel jälgida vahekaugusi teiste tehnovõrkudega vastavalt riiklikes normdokumentides ja Elektrilevi OÜ võrgustandardites toodud piirväärtustele. Kaevetöödega alustamiseks tuleb kohalikult omavalitsuselt taotleda kaevetööde luba. Kaevetööd tehnovõrkude kaitsetsoonides kooskõlastada võrguvaldajatega. Kaevetööd kinnistutel kooskõlastada kinnistute valdajatega. Polügonomeetria punktide kaitsetsoonis (R=5 m) teostada kaevamistööd käsitsi. Kaabli kaugus polügonomeetria punktist peab olema vähemalt 2,5 m. Kõik tööd geodeetiliste märkide lähikonnas kooskõlastada geodeesiateenistusega. Kõik pinnakatted taastada vastavalt nõuetele.