SISUKORD

1.	ÜLDOSA	2

2.	Veevarustus	2

2.1.	Majandus-olmeveevarustus.	2

2.2.	Tuletõrjeveevarustus	3

3.	reovete kanalisatsioon	3

4.	soojusvarustus	4

5.	Ehitustööd	8

5.1.	Seadusandlus ja standardid	8

5.2.	Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded	8

5.3.	Üldised juhised ja nõuded tööde teostamiseks	8

5.3.1.	Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine	8

5.3.2.	Ehituskaeviku toestamine	9

5.3.3.	Veetõrje ehituskaevikust	9

5.3.4.	Torude ja toruarmatuuri paigaldamine	9

5.3.5.	Veetorustiku läbipesu ja desinfitseerimine	10

5.3.6.	Ehituskaeviku aluse rajamine	10

5.3.7.	Ehituskaeviku tagasitäide ja tihendamine	10

5.3.8.	Survetorustiku kontrollimine	11

6.	Rajatiste mahamärkimine ja teostusjoonised	11

7.	Märkused	11

8.	KESKKONNAMÕJUDEST	11

9.	LISAMATERJALIDE LOETELU	12

GRAAFILINE OSA

- TEHNOVÕRKUDE  JOONISED (6 lehte)

Jooniste loetelu lehel 409102-STV-1

SELETUSKIRI

# ÜLDOSA

Käesoleva projekti tehnovõrkude osas on Uulu tööstusalale , mis asub Uulu külas Tahkuranna vallas Pärnu maakonnas, projekteeritud vee-, kanalisatsioonitorustikud kaugküttetorustikud ning tuletõrje veevõtu kohad.

Uulu tööstusala tehnovõrkude koostamise alusmaterjalideks on:

- Tahkuranna Vallavalitsuse tellimus ja projekteerimise lähteülesanne;

- SW Energia OÜ tehnilised tingimused;

- OÜ AB Büroo poolt tööga nr. MÕ-28240 koostatud maa-ala plaan mõõtkavas    M 1: 500

Projekteerimisel on lähtutud ja ehitustöid tuleb teha vastavuses allpool toodud dokumentidega:

- Eesti Vabariigi seadused, valitsuse määrused ja otsused;

- Kohalike võimuorganite määrused ja otsused;

- Järelvalve- ja kontrollorganite otsused ja juhised;

- Eesti Vabariigis tööde teostamise ajal kehtivad standardid

- EVS 847-3:2003 ühisveevärk: veevärgi projekteerimine

- EVS 848-3:2003 ühiskanalisatsioonivõrk

- EVS 812-6:2005 ehitiste tuleohutus OSA 6 tuletõrjeveevarustus

- EVS 829:2003 hoone soojuskoormuse määramine

- EVS 843:2003 Linnatänavad OSA 11 Tehnovõrgud

- Hoone soojusvarustuseks vajaliku soojusenergia kulude arvutamise ja jaotamise juhend ( EV Majandusministeerium 1993)

- Eesti Vabariigis aktsepteerivatest Soome Vabariigi ehitusnormid:

- RIL 77-1990 Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend.

- Maa RYL 2000 Ehitiste üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid.

# Veevarustus

## Majandus-olmeveevarustus.

Vastavalt Tahkuranna valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kavale aastateks 2009-2021 (AS Maves töö nr.8102) ja OÜ Projektikeskuse tööle nr. 526 on käesoleva tööga projekteeritud veetorustikku pikkusega 747m alates sõlmest S-21 kuni sõlmeni S-11 läbimõõduks määratud 110mm. Sellest veetorustikust on projekteeritud kõikidele kinnistutele veetorustikud kuni nende piiride juurde nendest ca 0,5m paigaldatavate maakraanideni MK-1 ... MK-21 (21 tk) DN 25.Maakraanid on kinnistute liitumispunktideks projekteeritud ühisveevõrguga.

Projekteeritud ühisveevärgi veetorustike orienteeruvad pikkused on:

torustik De  32    PE   PN10		pikkus 302 m

torustik De  40    PE   PN10		pikkus 170 m

torustik De  50    PE   PN10		pikkus 180 m

torustik De  63    PE   PN10		pikkus 166 m

torustik De  110  PE   PN10		pikkus 747 m

Kokku: 1565 m

Kõik veetorustikud, milledega kinnistuid varustatakse veega läbi teiste kinnistute kuuluvad likvideerimisele. Veetorustike sõlmed lahendatakse projekti järgmises staadiumis.

## Tuletõrjeveevarustus

Uulu tööstusalal paiknevad puidutöötlemise ettevõtted, millede tootmismaht jääb alla     30 000m3/a ning vastavalt EVS 812-6:2005 peab välistulekahju kustutusveevaru olema 400m3. Tootmisalal on käesoleval ajal üks maa-alune ( Kuivati kinnistul) ja kaks lahtist   ( tiigid ) tuletõrjeveehoidlat asukohaga Vahetüki ja Sella kinnistutel. Käesoleva projekti mahus on tööstusalal projekteeritud uus ja korrastatud olemasolev veevõtukoht Sella kinnistul. Iga hoidla kasulik maht on vähemalt 400m3 jääkatte paksuse ca 1m ja veehaarde toru kõrguse alusel veevõtukaevudes (vt. joon. STV-2.2 ja STV-3). Üks tuletõrjeveehoidla nr.2 on olemasolev ja asub Sella kinnistul, antud tuletõrjeveevõtuhoidla tuleb süvendada ning üks osa kahest endisest biotiigist tuleb täita. Rajada tuleb uus tuletõrjeveevõtu kaev koos 96m pikkuse tarnetoruga  250/215 (vt. joon. STV-2-1 ja STV-3). Teine tuletõrjeveehoidla nr. 1 tuleb rajada moodustatud uuele üldmaa kinnistule pos. 8 (vt. joon. STV-2.2) pinnasesse kaevandatava tiigina. Tiikide nõlvad tuleb kindlustada.

Tööstusala võimalike väliste tulekahjude kustutamiseks kasutatakse tuletõrjeautosid, mille tegevusraadiuseks on EVS 812-6:2005 7.4.7 kohaselt 200m.

Kahe projekteeritud tuletõrjeveevõtukaevust nr.1 ja nr.2 tuletõrjeautode veevõtuga kaetakse ära kogu tööstusala territoorium. Kasutusse jäävad ka tuletõrjeveevõtukoht Vahetüki kinnistul bensiinijaama juures ja veehoidla kuivati kinnistul.

# reovete kanalisatsioon

Projekteeritud reovete ühiskanalisatsioonitorustikud algavad iga kinnistu piiri lähedal, sellest ca 0,5m väljaspool projekteeritud piirikaevust KPK-1 ... KPK-21 ( 21 tk) ning suubuvad projekteeritud reovete pumplatesse nr. 1 ja nr. 2. Piirikaevud on kinnistute liitumispunktideks reovete ühiskanalisatsiooniga. Pumplast nr. 1 reoveed juhitakse 366m pikkuse survetorustikku pidi voolurahustikaevu VRK-1 ning sealt edasi projekteeritud isevoolset kanalisatsioonitorustikku pidi projekteeritud reovete pumplasse nr.2, millest edasi reovesi juhitakse 170m pikkuse survetorustikku pidi voolurahustikaevu VRK-2, millest isevoolset torustikku pidi juhitakse kogu tööstusala reoveed Uulu küla reovete puhastile.

Projekteeritud reovete kanalisatsiooni orienteeruvad mahud on:

- isevoolse kanalisatsiooni plasttorudest 160 SN 8 			pikkus 1050m

- survekanalisatsioon plasttorudest De 90 x 6,6 PN 10 		pikkus 536m

- plastkorpusega komplektreoveepumplad 1600 H = 4,6m		2 kmpl.

- reovete teleskooptorude ja malmkaantega plastist

kontrollkaevud ja voolurahustikaevud 560/500			31 kmpl.

- plastist piirikaevud 200/160 (nn. kontrolltorud) koos

teleskooptorude ja malmkaantega					21 kmpl

# soojusvarustus

Tööstusala olemasolevate ja planeeritud hoonete arvutuslikud prognoositavad soojusvajadused kütteks, ventilatsiooniks ja sooja vee valmistamiseks on tuletatud lähtudes nende köetavatest kubatuuridest, millised on saadud detailplaneeringutest ja tellija käest. Need andmed on esitatud tabelis nr. 1. Arvutuslike soojusvajaduste tuletamisel on aluseks võetud:

-1,5°C		kütteperioodi keskmine välistemperatuur (EVS 829:2003)

216 päeva	kütteperioodi pikkus (EVS 829:2003)

-22°C		kütte arvutuslik välistemperatuur (EVS 844:2004)

+17°C		tootmistsehhi arvutuslik sisetemperatuur (D2)

1,5 l/s m2 või 5 l/s 1 in on normide D2 minimaalne välisõhuhulk ventilatsiooniks, mida võib vähendada sõltuvalt tootmisprotsessist. Käesolevas projektis on ventilatsiooni õhuvahetuskordsuseks 0,5 ilma soojustagastuseta. Soojustagastusega ventilatsioon võimaldab oluliselt vähendada ventilatsioonile kulutatud soojushulka.

15…25 [W/m3•C•h] - tööstushoone erisoojuskoormuse orienteeruv kontrollarv (EVS 829:2003), meil on see 12,5.

80 kW – planeeritud soojusvõimsus sooja vee valmistamiseks läbivoolu veesoojendi abil, s.t. sooja vett ei akumuleerita vaid antakse otse sanseadmesse max vooluhulgaga 0,4 l/s, millega saab varustada näiteks 4 dušši, 4 pesukaussi ja 1 valamut. Akumulatsiooni korral saab sooja vee valmistamiseks vajaminevat võimsust vähendada ja kasutada seda näiteks vajaduse korral ventilatsiooni tarbeks. Soojuse tootja SW Energia OÜ suvel esialgselt soojust ei väljasta. Seega sooja vett võib esialgselt valmistada elektriliselt ja kütteperioodil ka soojusvõrgust.

T1/T2 = 80/40°C ( soojuskandja väljastusvee temperatuur T1 = 80°C, tagastusvee temperatuus T2 = 40°C, SW Energia OÜ andmetel)

Torustike läbimõõtude määramisel on kinni peetud soovitusest mitte ületada toru takistust 100 Pa/m ehk 10 mmVS/m. Tabelis nr.2 on toodud projekteeritud soojustrassi andmed alates kaugemast punktist VK-3, mis on kinnistu pos.7 liitumispunkt ( vt. joon. STV-2.1) kuni liitumiseni olemasoleva soojustrassiga katlamaja lähedal punktis P-31 (vt. joon. STV-2.2) kogupikkusega 11147m 2-torulisena (toru T1 on andev toru ja T2 on tagastav toru).

Rõhukadu sellel kontuuril ei ületa 230 kPa ehk 23 mVS. Torustik teha eelisoleeritud terastorudest II isolatsiooniklassiga. Paigaldus teha eelsoojendusmeetodil. Trasside detailplaanid ja soojuspikenemised eelsoojendusel antakse projekti järgmises staadiumis.

Projekteeritud ühissoojustrassist viia iga soojusenergiat tarbiva kinnistuni 2 toru, mis lõpetada sulgventiilidega ventiilikaevus VK-1 … VK-16. Ventiilikaev VK on kinnistu liitumispunktiks ühissoojusvõrguga ja asub 0,5m kinnistupiirist väljaspool v.a. kinnistu SELJA, mille liitumispunkt asub kinnistu pos.3 piiri juures ning vastavalt omanike-vahelisele kokkuleppele viiakse soojustrass kinnistule SELJA läbi kinnistu pos.3.

Orienteeruvad projekteeritud soojustrassi mahud on:

- eelisoleeritud II isolatsiooniklassiga terastoru 168,3 x 4,0/280(DN 150) 	  780m

- eelisoleeritud II isolatsiooniklassiga terastoru 139,7 x 3,6/250(DN 125)             1048m

- eelisoleeritud II isolatsiooniklassiga terastoru 114,3 x 3,6/225(DN 100) 	  220m

- eelisoleeritud II isolatsiooniklassiga terastoru 88,9 x 3,2/180(DN 80) 		    60m

- eelisoleeritud II isolatsiooniklassiga terastoru 76,1 x 2,9/160(DN 65)	 	  278m

- eelisoleeritud II isolatsiooniklassiga terastoru 60,3 x 2,9/140(DN 50) 		  269m

- eelisoleeritud II isolatsiooniklassiga terastoru 42,4 x 2,6/125(DN 32) 		    62m

- eelisoleeritud II isolatsiooniklassiga terastoru 33,7 x 2,3/110(DN 25) 		    80m

Kõik kokku:	2797m

- eelisoleeritud II isolatsiooniga sulgventiil DN 25				 	  32 tk

- plastist  560/500 ventiilikaevud VK-1 … VK-16					  16 tk

TABEL nr. 1

UULU TÖÖSTUSALA KINNISTUTE PROGNOOSITAVAD SOOJUSVAJADUSED

| Kinnistu nimi Näitaja | KUIVATI | MARA PLUS | SELLA | ÕUNAAIA | VAHETÜKI | TÖÖKOJA | TUFF | PEETRI | HOIUPLATSI | TEEPERVE | TEEVEERE | UUED MOODUSTATUD KINNISTUD |  |  |  |  |  |  |  | FONTE | KAATRI | KOKKU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POS.1 | POS. 2 | POS. 3 | POS. 4 | POS. 5 | SELJA | POS.6 | POS.7 |  |  |  |
| Köetav kubatuur [m3] | 8000 | 8000 | - | 10000 | 382 | 8000 | - | - | - | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 1800 | 10000 | 10000 | 8020 | 10000 | 10000 | 3535 | - | 107737 |
| Kütteks [kW] | 100 | 100 | - | 125 | 10 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | 75 | 75 | 25 | 125 | 125 | 100 | 125 | 125 | 45 | - | 1345 |
| Ventilatsiooniks [kW] | 50 | 50 | - | 50 | 30 | 50 | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | - | 670 |
| Sooja vee valmistamiseks [kW] | 80 | 80 | - | 80 | - | 80 | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 20 | - | 1690 |
| Kinnistu soojusvajadus [kW] | 230 | 230 | - | 255 | 40 | 230 | - | - | - | 230 | 230 | 205 | 205 | 80 | 255 | 255 | 230 | 255 | 255 | 90 | - | 3275 |

TABEL nr: 2

PROJEKTEERITUD SOOJUSTRASSI VK-3…P-32 ANDMED

| näitaja Trassi- lõigu tähis | Trassilõigu pikkus (m) |  | Trassilõigu soojuskoormus (kW) | Soojuskandja vooluhulk ΔT = 80-40=40°C puhul |  | Toru  | Märkusi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [m3/h] | [l/s] |  |  |
| VK-3 … P-2-1 | 28,0 |  | 255,0 | 5,48 | 1,92 | DN 50 | VK-3 st 255 kW kinnistule pos. 7 |
| P-2-1 … P-2 | 34,0 |  | 510,0 | 10,96 | 3,04 | DN 65 | P-2-1 st 255 kW kinnistule pos.6 |
| P-2 … P-3 | 2,0 |  | 600,0 | 12,90 | 3,58 | DN 65 | P-2 st 90kW kinnistule FONTE |
| P-3 … P-4 | 30,0 |  | 600,0 | 12,90 | 3,58 | DN 65 |  |
| P-4 … P-5 | 30,0 |  | 855,0 | 18,38 | 5,11 | DN80 | P-4 st 255 kW kinnistule pos.5 |
| P-5 … P-6 | 22,0 |  | 1110 | 23,87 | 6,63 | DN 100 | P-5 st 255kW kinnistule pos. 4 |
| P-6 … P-7 | 14,0 |  | 1110 | 23,87 | 6,63 | DN 100 |  |
| P-7 … P-8 | 6,0 |  | 1190 | 25,60 | 7,11 | DN 100 | P-7 st 80kW kinnistule pos. 3 |
| P-8 … P-9 | 6,0 |  | 1190 | 25,60 | 7,11 | DN 100 |  |
| P-9 … P-10 | 22,0 |  | 1190 | 25,60 | 7,11 | DN 100 |  |
| P-10 … P-11 | 40,0 |  | 1420 | 30,53 | 8,48 | DN 100 | P-10 st 230kW kinnistule SELJA |
| P-11 … P-12 | 30,0 |  | 1420 | 30,53 | 8,48 | DN 100 |  |
| P-12 … P-13 |  |  | 1625 | 34,94 | 9,71 | DN 125 | P-12 st 205 kW kinnistule pos.2 |
| P-13 … P-14 | 46,0 |  | 1625 | 34,94 | 9,71 | DN 125 |  |
| P-14 … P-15 | 135,0 |  | 1830 | 39,35 | 10,93 | DN 125 | P-14 st 205kW kinnistule pos.1 |
| P-15 … P-16 | 61,0 |  | 1830 | 39,35 | 10,93 | DN 125 |  |
| P-16 … P-17 | 27,0 |  | 2290 | 49,24 | 13,67 | DN 125 | P-16 st 460 kW Teeperve ja Teeserva kinnistule |
| P-17 … P-18 | 63,0 |  | 2290 | 49,24 | 13,67 | DN 125 |  |
| P-18 … P-19 | 138,0 |  | 2290 | 49,24 | 13,67 | DN 125 |  |
| P-19 … P-20 | 3,0 |  | 2290 | 49,24 | 13,67 | DN 125 |  |
| P-20 … P-21 | 17,0 |  | 2560 | 55,04 | 15,28 | DN 125 | P-20 st 270 kW Töökoja ja Vahetüki kinnistutele |
| P-21 … P-22 | 4,0 |  | 2560 | 55,04 | 15,28 | DN 125 |  |
| P-22 … P-23 | 22,0 |  | 2815 | 60,52 | 16,80 | DN 150 | P-22 st 255 kW Õunaaia kinnistule |
| P-23 … P-24 | 78,0 |  | 2815 | 60,52 | 16,80 | DN 150 |  |
| P-24 … P-25 | 4,0 |  | 3275 | 70,4 | 19,50 | DN 150 | P-24 st 460 kW Kuivati ja Mara Plus kinnistutele |
| P-25 … P-26 | 167,0 |  | 3275 | 70,4 | 19,50 | DN 150 |  |
| P-26 … P-27 | 4,5 |  | 3275 | 70,4 | 19,50 | DN 150 |  |
| P-27 … P-28 | 87,0 |  | 3275 | 70,4 | 19,50 | DN 150 |  |
| P-28 … P-29 | 14,0 |  | 3275 | 70,4 | 19,50 | DN 150 |  |
| P-29 … P-30 | 4,5 |  | 3275 | 70,4 | 19,50 | DN 150 |  |
| P-30 … P-31 Kokku | 8,0 |  | 3275 | 70,4 | 19,50 | DN 150 |  |
| 1147,0 |  |  |  |  |  |  |  |

# Ehitustööd

## Seadusandlus ja standardid

Ehitustööd tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja muude õigusaktidega, samuti projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega. Käesoleva projekti teostamist puudutavate Eestis kehtivate seaduste ja õigusaktide tundmine on tööde teostaja vastutusel.

## Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded

- Ehitustööde üldine kvaliteet peab vastama MaaRYL 2000 (originaal MaaRYL 2000 Rakennustöiden yleiset laatuvaatinukset 2000 Talonrakennuksen maatyöt) ning TarindiRYL 2000 (originaal originaal MaaRYL 2000 Rakennustöiden yleiset laatuvaatinukset 2000 Talonrakennuksen rynkotyöt).

- Torustik tuleb paigaldada vastavalt standardile SFS 3111.

## Üldised juhised ja nõuded tööde teostamiseks

Alljärgnevalt on kirjeldatud üldised juhised ja nõuded käesoleva projektiga kavandatud tööde teostamiseks. Lisaks järgnevale tuleb tööde teostajal järgida kõikide tehnilisi tingimusi esitanud kooskõlastusi andnud organisatsioonide nõudeid ning arvestada neist tulenevate kuludega (vt Ametkondlikud kooskõlastused ja Projekti tehnilised tingimused).

### Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) rajatiste vahetus läheduses töötamisel. Ristumisel olemasoleva elektrikaabliga tuleb kaablile paigaldada kahepoolne kaablikaitsetoru De 110 madalpinge ja De 160 keskpingekaablile, mis ulatuks kaeviku tegelikule laiusele ja vähemalt 2m mõlemale poole ristumiskohta

Vastavalt olemasolevate hoonete ja rajatiste iseloomust tuleb nende läheduses tööde teostamiseks valida sobiv tehnoloogia ja tehnika näit. vibratsiooni vms. kahjustava mõju vältimiseks. Vigastuse avastamisel tuleb sellest kirjalikult informeerida nii ehitise valdajat kui Inseneri. Ehitise kasutuskõlblikkus tuleb taastada võimalikult lühikese ajaga. Tööde käigus kahjustatud ehitiste endisele kujule taastamiseks, samuti nende mittefunktsioneerimisest põhjustatud kahjude hüvitamiseks vajalikud kulud tuleb kanda tööde teostajal.

Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste täpne kõrgus ja läbimõõt ka valdajatele teada (näit. olemasolev drenaaž, kaablid jms). Tööde teostajal tuleb arvestada olemasolevate, teadmata asukohaga rajatiste võimalikust ümberpaigutamisest tuleneva kuluga (alternatiiviks on projekteeritud rajatise ehitamine projektiga näidatust erinevale kõrgusele ja asukohta). Projekteeritud torustike ühendamisel olemasolevate torustikega tuleb nende läbimõõdud täpsustada tööde käigus kohapeal. Tööde teostajal tuleb arvestada kuludega, mis tulenevad projektis märgitud ja tegelikult olemasolevate torustike ühendamiseks vajaminevate detailide erinevusest.

Tööde käigus likvideeritud või kahjustatud geodeetilise võrgu punktid tuleb peale tööde lõpetamist paigaldada teise kohta või taastada. Kulud kannab tööde teostaja.

### Ehituskaeviku toestamine

- Ehituskaeviku toestamine tuleb töövõtjal määrata vastavalt vajadusele tööohutusnõudeid järgides. Ehituskaeviku toestamisel on ettenähtud kasutada tehases valmistatud tugikilpe ja vahetugesid. Konkreetses kaeviku ristlõikes kasutatavate kilpide ja tugede parameetrite valikul tuleb lähtuda EVS 1997-1:2003 juhistest. Töövõtjal tuleb kaevik toestada nii, et kõik ohutusnõuded oleksid tagatud.

### Veetõrje ehituskaevikust

- Veetõrjetööde vajadus ja aeg sõltub veetasemest pinnasest ehitustööde ajal ning pinnase omadustest konkreetsel kaevikulõigul.

- Veetõrjega tuleb tagada veetaseme püsimine kaeviku põhjast allpool võimaldamaks rajatiste nõuetekohast paigaldust ning kaeviku tagasitäite tihendamist.

- Ehituskaevikust välja pumbatud vee juhtimine olemasolevasse torustikku tuleb kooskõlastada torustiku valdajaga. Avasängi juhtimisel tuleb lähtuda heitvee loodusesse juhtimist reguleerivast Eestis kehtivast seadusandlusest. Võimalikud kaasnevad kulud kannab tööde teostaja.

### Torude ja toruarmatuuri paigaldamine

- Plasttorude paigaldamisel tuleb lähtuda Maa sisse ja vette paigaldatavate plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77-1990 (originaali nimi RIL 77-1990 Suomen Rakkennusinsinöörinen Liito RIL r.y. Maahan ja veteen asenettavat  kestomuoviputket. Asennusohjeet ).

- Toruarmatuuri paigaldamisel tuleb lähtuda tootjate poolt koostatud kasutus- ja paigaldusjuhenditest.

- Veetorustiku elementide paigaldamisel on lubatud järgmised kõrvalekalded projektis märgitud asukohast:

- horisontaalkaugus projekteeritud asukohast ± 100 mm

- vertikaalkaugus projekteeritud asukohast ± 50 mm

- isevoolse olme- ja sadeveekanalisatsiooni torustiku ja nende elementide paigaldamise horisontaalkauguse erinevus projektis märgitud asukohast on ± 100 mm

- maksimaalne lubatud kõverus kaevude vahel on ± 1/300 kaevude vahekaugusest

- kaevude kõrvalekalle vertikaalist on 1% kaevu kõrgusest

- rajatud torustiku langu lubatud erinevus projekteeritust kaevude vahelisel lõigul on projekteeritud langu 5 ‰ ja rohkem korral 1,5 ‰, projekteeritud langu 3 – 5 ‰ korral 1.0 ‰.

- Kõrvalekalded projektlahendusest on lubatud järgmistel eeldustel:

- teiste projekteeritud torustike paigaldamine ei saa takistatud

- tagatud on minimaalne projektis märgitud paigaldussügavus

- kaevu suubuva isevoolse toru põhi ei jää madalamaks  kaevust väljuva toru põhjast.

- torustik jääb kogu pikkuses isevoolselt tühjenevaks.

- Kaevu kaane ülemine pind peab liikluspiirkonnas jääma 0 – 5 mm teekattest kõrgemale, liikluspiirkonnast väljaspool 10 – 20 mm maapinnast kõrgemale. Kaane kalle peab olema võrdne tee pinna kaldega.

### Veetorustiku läbipesu ja desinfitseerimine

Ehitatud veetorustikule tuleb teostada torustiku läbipesu. Torustiku läbipesu peab toimuma lõikude kaupa ning olema kirja pandud iga lõigu kaetud tööde aktis. Pärast veetorustiku läbipesu tuleb torustikust võtta veeproov, et kontrollida kas veeproovi tulemused vastavad Eestis kehtestatud joogivee kvaliteedinõuetele. Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid peavad vastama sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusele nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ (ja eelpoolnimetatud määruse muudatusele, sotsiaalministri 28. juuni 2002. a määrus nr 94).

Torustiku rajamisel peab olema tagatud võimalus veetorustiku desinfitseerimiseks.

Veetorustik tuleb desinfitseerida juhul, kui pärast torustiku läbipesu võetud veeproovi tulemused ei vasta Eestis kehtestatud joogivee kvaliteedinõuetele. Veetorustik desinfitseeritakse kloorilahusega (konsulteerida kohaliku tervisekaitsetalitusega). Kasutusse antav torustik tuleb pärast desinfitseerimist desinfitseerivast lahusest puhastada.

Kõik läbipesu ja desinfitseerimisega seotud kulud kannab tööde teostaja.

### Ehituskaeviku aluse rajamine

Torustiku alla tuleb paigaldada peenkillustikust  tasanduskiht, paksusega vähemalt 20 cm.

Tasanduskihi alla panna filterkangas, mis parandab töötingimusi ja väldib aluskonstruktsiooni materjali segunemist aluspõhja pinnasega.

### Ehituskaeviku tagasitäide ja tihendamine

- Enne ehituskaeviku tagasitäitmist tuleb kontrollida, et ajutiselt lahti ühendatud torud on uuesti kokku ühendatud, kõikide tehnovõrkude omanike nõudeid on täidetud, mittetöötavad lahtiühendatud torud on kinni korgitud, torustiku ülevaatus ja katsetused on lõpetatud.

- Ehituskaevik tuleb kattega sõidu- ja jalakäijate teede all tagasi täita liivaga, mujal kohapeal väljakaevatud, tagasitäitmiseks ja tihendamiseks sobiva pinnasega.

- Teede all k.a. projekteeritud teede all tuleb täide tihendada 98 % Proctortiheduseni (standard), haljasaladel      90%-ni. Täitematerjali sobivuse hindamisel tuleb lähtuda EVS 1997-1:2003 kriteeriumitest.

### Survetorustiku kontrollimine

Survetorustiku kontrollimine veetihedusele tuleb teha vastavalt standardile SFS 3115       (vt paigaldusjuhend RIL 77-1990). Kõik kontrollimisega seotud kulud kannab tööde teostaja.

# Rajatiste mahamärkimine ja teostusjoonised

Rajatiste mahamärkimine peab toimuma vastavasisuliste ehitusgeodeetiliste tööde litsentsi omava isiku poolt digitaalsete mõõtevahendite abil (v.a. hoonete ühendustorustike hoonepoolne ots, mille asukoht tuleb täpsustada krundi või kinnistu valdaja või nende esindajaga) digitaalse projektplaani alusel.

Otstarbekas on rajada tööpiirkonnas ajutiste reeperite ja koordineeritud punktide süsteem, mis võimaldab jooksvalt kontrollida rajatava torustiku asukoha ja kõrguse õigsust.

Käesoleva projektiga kavandatud ehitiste ja rajatiste kohta tuleb koostada teostusjoonised. Mõõdistus tuleb koostada mahus, mis võimaldab ehitusjärgselt kindlaks teha kasutusse antud rajatiste asukohta looduses (ka kõrguslikult).

# Märkused

1. Tööde käigus täpsustada surfimise teel ristuvate kommunikatsioonide täpne asukoht ja kõrgus; kutsuda selleks kohale võrguvaldaja.

2. Kaevamistööd teostada kehtiva korra järgi ja vastavate lubade alusel. Ohutustehnilisi nõudeid järgides teostada kommunikatsioonitrasside kaitsetsoonis kaevamistööd käsitsi. Torustike paigaldamisel ja kaevude rajamisel järgida antud toodete valmistajatehase poolt kindlaksmääratud paigaldusnõudeid ja ettekirjutusi.

# KESKKONNAMÕJUDEST

Käesolevas projektis kavandatud tööd ei oma olulist keskkonnamõju.

Korrastatakse kogu Uulu tööstusala reoveekanalisatsioon juhtides see täies ulatuses Uulu asula puhastusseadmele.

Juurdepääsuteedele on ettenähtud asfaltbetoonkatted. Ura jõe ehituskeeluvööndis ehitustöid ei tehta.

# LISAMATERJALIDE LOETELU

- Projekteerimise lähteülesanne (kahel lehel) koopia;

- Maa-ala skeem projekteerimise lähteülesande juurde (ühel lehel)  koopia;

- Asukoha skeem M 1:2000 (ühel lehel) koopia;

- SW Energia OÜ poolt väljastatud soojusvõrgu tehnilised tingimused Uulu Keskkatlamajas, 18.01.2010.a. (ühel lehel) koopia;

- Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni kooskõlastus ;

- Kooskõlastusleht.