SISUKORD

1.	Üldosa	2

1.1.	Tellija	2

1.2.	Projekteeritava rajatise nimetus ja asukoht	2

1.3.	Uulu tööstusala kinnistud	2

1.4.	Lähteandmed	2

1.5.	Normdokumendid	2

2.	Kanalisatsioonipumplate elektrivarustus	3

2.1.	Üldandmed	3

2.2.	Tehnilised põhiandmed	3

2.3.	Liitumiskilbid	3

2.4.	Kaabelliinid	3

2.5.	Kaabelliinide trasside taastamine	3

2.6.	Ehitustööde dokumenteerimine	3

3.	TÄNAVAVALGUSTUS	4

3.1.	Tehnilised põhiandmed	4

3.2.	Projekteerimistingimused	4

3.3.	Valgustusklassi valik	4

3.4.	Valgustite asukohad	4

3.5.	Valgustite tüübid	5

3.6.	Demonteeritavad rajatised	5

3.7.	Kaitse elektrilöögi eest	5

3.8.	0,4 kV kaabelliinid	5

3.9.	Kaabelliinide trasside taastamine	6

3.10.	0,4 kV õhuliinid	6

3.11.	Ehitustööde dokumenteerimine	6

3.12.	Valgusarvutuste Dialux protokollid	7

3.12.1.	Valgustehnilised tulemused	7

3.12.2.	Isoliinid	7

GRAAFILINE OSA

Elektripaigaldise joonised (9 lehte)

Jooniste loetelu lehel 409102-EL leht1

SELETUSKIRI

# Üldosa

## Tellija

Tahkuranna vallavalitsus

## Projekteeritava rajatise nimetus ja asukoht

Käesoleva töö elektripaigaldise osas on projekteeritud Tahkuranna vallas Uulu tööstusala juurdepääsuteede välisvalgustus ja projekteeritavate kanalisatsioonipumplate elektrivarustuse välistrassid.

## Uulu tööstusala kinnistud

Spordihoone	84801:001:0479

Kuivati		84801:001:0299

Mara Plus	84801:001:0077

Töökoja	84801:001:0300

Õunaaia	84801:001:0188

Sella		84801:001:0004

Peetri		84801:001:0528

Viilhalli		84801:001:0520

Vahetüki	84801:001:0519

Tuff		84801:001:0725

Kraavi		84801:001:0524

Teeperve	84801:001:0531

Teeveeru	84801:001:0532

Fonte		84801:001:0177

Majake	84801:001:1346

Seljapõllu	84801:001:1345

Hoiuplatsi	84801:001:0178

Kaatri		84801:001:0179

Selja		84801:001:0176

## Lähteandmed

Käesoleva projekti elektriosa projekteerimisel on lähtutud järgmistest alusmaterjalidest:

Tahkuranna Vallavalitsuse tellimus ja projekteerimise lähteülesanne

AB Büroo OÜ koostatud „Seljapõllu ja Majake kinnistute detailplaneering“

OÜ AB Büroo poolt tööga nr. MÕ-28240 koostatud maa-ala plaan mõõtkavas    M 1: 500

Elektrivarustuse tehnilised tingimused nr.119536, väljastatud 06.06.2007

## Normdokumendid

Elektripaigaldise projekteerimise aluseks olnud normdokumendid:

EVS-HD 384.7.714 S1:2004  Ehitiste elektripaigaldised. Osa 7: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Jagu 714: Välisvalgustuspaigaldised

CEN/TR 13201-1:2004  Teevalgustus. Osa 1: Valgustusklasside valik

EVS-EN 13201-2:2007  Teevalgustus. Osa 2: Teostusnõuded

EVS-EN 13201-3:2007  Teevalgustus. Osa 3: Valgussuuruste arvutamine

Elektriohutusseadus (01.02.2009 ) ja selle alusel kehtestatud normdokumendid, standardid, eeskirjad ja juhendid.

Eesti Energia AS (0,4...20) kV võrgustandard. Osa 6: 0,4 kV kaabelliinid.

Ehitustööde käigus ja elektripaigaldiste käidul juhinduda kehtivatest eeskirjadest ja seadustest. Tööde käigus tekkinud küsimused ja probleemid, mida käesolevas projekt ei kajastata, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö tellijaga.

# Kanalisatsioonipumplate elektrivarustus

## Üldandmed

Kanalisatsioonipumplate asukohad on projekteeritud projekti STV osas.

## Tehnilised põhiandmed

Juhistikusüsteem pumpla peakakilpi	TN-C

Toitepinge				3x230/400V; 50 Hz

Arvestuslik ühe pumpla võimsus	2,2 kW

Arvestusli ühe pumpla vool		Ia=5 A

Liitumispunkt Pumpla 1		Projekteeritud tänavavalgustuskilbis JK-V1

Pumpla 2		Planeeritud liitumiskilbis

Toitepunkt 	Pumpla 1		Kurgi alajaam

Toitepunkt 	Pumpla 2		"Seljapõllu" 10/0,4kV 50kVA alajaam

Projekteeritud kaablid			AXMK 4G16

Asukoht Pumpla 1			Spordihoone kinnistu

Asukoht Pumpla 2			Seljapõllu kinnistu

## Liitumiskilbid

Põhjapoolse kanalisatsioonipumpla toide on projekteeritud tänavavalgustuse jaoks käesolevas töös projekteeritud jaotuskilbist JK-V1 asukohaga Kurgi alajaama hoone seinal.

Lõunapoolse pumpla toiteks on projekteeritud liitumiskilbi asukoht Seljapõllu ja Majake kinnistute detailplaneeringuga planeeritud asukohta.

## Kaabelliinid

Pumplate elektritoite kaabelliinid on projekteeritud ehitamiseks ühistrassidesse koos tänavavalgustuse kaablitega.

## Kaabelliinide trasside taastamine

Projekteeritud uute katendite alades teha kaeve- ja taastamistööd enne projekteeritud katendite ehitust.

## Ehitustööde dokumenteerimine

Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda kehtivast Ehitusseadusest ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 12.07.2007. a määrusest nr. 62 “ Elektripaigaldise tehnilise kontrolli kord, mahud ning korralise kontrolli juhud ja sagedus”.

# TÄNAVAVALGUSTUS

## Tehnilised põhiandmed

Juhistikusüsteem	TN-C

Toitepinge		3x230/400V; 50 Hz

Paigaldatav võimsus	3639 W

Liitumispunkt              Tahkuranna vallavalitsuse liitumiskilbis

Toitepunkt		Kurgi alajaam

Projekteeritud kaabel	AXMK 4G16

Asukoht		Uulu tööstusala

## Projekteerimistingimused

- AB Büroo OÜ koostatud „Seljapõllu ja Majake kinnistute detailplaneering“

## Valgustusklassi valik

Normeeritud väärtuseks on keskmine rõhtpinna valgustiheduse hooldeväärtus Em.

Tellija poolselt on määratud Em=5 lx, mis vastab valgusklassile

S4: EM=5 lx; EMIN= 1 lx

- Valgustusklassid CE

| Klass | Teepinna rõhttasandiline valgustustihedus |  |
| --- | --- | --- |
|  | EM lx (väikseim lubatud väärtus, hooldeväärtusena) | Üldühtlus U0= EM/EMIN (väikseim lubatud väärtus) |
| CE0 | 50 | 0,4 |
| CE1 | 30 |  |
| CE2 | 20 |  |
| CE3 | 15 |  |
| CE4 | 10 |  |
| CE5 | 7,5 |  |

Valgustusklassid S

| Klass | Teepinna rõhtne valgustustihedus |  |
| --- | --- | --- |
|  | EM lx (väikseim lubatud väärtus, hooldeväärtusena)1 | Emin lx (väikseim lubatud väärtus) |
| S4 | 5 | 1 |
| S5 | 3 | 0,6 |
| S6 | 2 | 0,6 |
| 1 Et tagada valgustuse vajalikku ühtlust, ei tohi tegelik hooldeväärtus olla üle 1,5 korra kõrgem kui antud klassi puhul esitatav nõutav väärtus. |  |  |

## Valgustite asukohad

Asukohad on määratud arvestades projekteeritud tänavate planeeringut ja valitud valgustusklassile vajaliku valgustiheduse väärtust.

## Valgustite tüübid

- Paigaldada Na- lambiga valgustid.

- Sõiduteede osas tüüp Philips IridiumSGS252 70 W valitud lähtudes sobivast valgusjaotusest, vähesest valgussaastest ja madalast hinnast.

- Jalgteedele tüüp Philips Malaga SGS101 50 W valitud lähtudes madalast hinnast ja sarnastest valgustitest Uulu aleviku jalgteedel.

## Demonteeritavad rajatised

- Demonteerida valla tänavavalgustusvõrku kuuluvad Mara Plus kinnistu teepoolsel piiril kaks tänavavalgustit ja 3 visangut valgustite toitekaablit AMKA16+25.

- Demonteerida Selja kinnistu välisvalgustusvõrku kuuluv kinnistu sissepääsuteel olev metallmastil tänavavalgusti ja eraldada toitekaabel elektrivõrgust. Demonteeritav valgusti jääb projekteeritud sõidutee alasse.

## Kaitse elektrilöögi eest

- Kaitse otsepuute eest:

- pingestatud osad kaetud isolatsiooniga,

- madalamal kui 2,5 m paiknevad elektriseadmete uksed avatavad üksnes võtme või tööriistaga,

- avatud ukse korral otsepuutekaitse tagatud kaitseastmega IP2X või IPXXB,

- alla 2,8 m kõrgusel paiknevatel valgustitel juurdepääs lampidele võimalik ainult pärast tööriista abil ümbrise kõrvaldamist.

- Kaitseks lühiste korral toite automaatseks väljalülitamiseks  alla 0,4 s paigaldada:

- kahte valgustusposti valgustite kaitseks 6A sulavkaitsmed,

- üleminekul AMKA3x16+25 õhuliiniks kaitsmekilp JK-V2 sularitega 6 A,

- toitepunkti kilpi JK-V1 liinikaitsmed C 10 A.

- Kaitse ei põhine II klassi seadmeil.

- Valgustuspostid ühendada toitekaabli PEN- juhilt 6 mm² kaitsepotensiaaliühtlustusjuhiga.

- Lõpupostidele ehitada 2 vertikaalmaandust alla 30 oomi.

- Kaabelliini üleminekukohtades õhuliiniks ehitada 2 vertikaalmaandust alla 30 oomi.

- Valgustite min elektriohutust tagav kaitseaste on IP33.

- Projekteeritud valgustite kaitseaste on IP65.

## 0,4 kV kaabelliinid

- Projekteeritud kaabelliini AXPK4G16 kaitseks kasutada B-klassi d 50 mm kaitsetorusid. Kaablite vähim paigaldussügavus üldjuhul 0,7 m, ristumistel teedega kaabel kaitsetorus, toru sügavusel vähemalt 1,0 m.

- Selgitavad märkused ja asend vaata joonistelt.

- Ehitus ja taastamine teostada vastavalt kehtivale Ehitusseadusele.

- Enne kaablikaeviku tagasitäitsmist koostada kaablitrassi kontrollmõõdistamine horisontaalsete ja vertikaalsete sidemetega.

- Kaevetööde tegemine rajatiste kaitsetsoonides kooskõlastada rajatiste valdajatega.

## Kaabelliinide trasside taastamine

- Kaevetrassi täitepinnas peale kaabli paigaldamist tihendada, taastada enne kaevetöid olnud pinnasestruktuur.

- Trassi aladel kus on projekteeritud uued katendid, teha kaevetööd enne projekteeritud katendite ehitust.

## 0,4 kV õhuliinid

- Uulu-Soometsa-Häädemeeste tee ääres pikkuses 260 m paigaldada olemasolevatele OÜ Jaotusvõrk raudbetoonpostidele tänavavalgustuseks 6 visangut AMKA3x16+25 õhuliini ja tänavavalgustid 6-le postile. Selgitavad märkused ja asend vaata joonistelt.

## Ehitustööde dokumenteerimine

Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda kehtivast Ehitusseadusest ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 12.07.2007. a määrusest nr. 62 “ Elektripaigaldise tehnilise kontrolli kord, mahud ning korralise kontrolli juhud ja sagedus”.

## Valgusarvutuste Dialux protokollid

### Valgustehnilised tulemused

### Isoliinid